VO Mikulov zapínací místo Z005 - Nová

VO  Mikulov zapínací místo Z004 – Piaristů

VO  Mikulov zapínací místo Z003 – Žižkova

- Tabulka  zatřídění do jednotlivých tříd osvětlenosti včetně jednotlivých délek  motoristických i nemotoristických komunikací města Mikulov

- ( viz „Generel VO města Mikulov“)

| Název ulice | Třída osvětlení | Délka komunikace ( m ) |
| --- | --- | --- |
| Alfonse Muchy | P4 | 377 |
| Bardějovská | P6 | 260 |
| Bezručova | M5 | 1 215 |
| Brněnská | M5/M6 | 1 232 |
| Česká | M6 | 220 |
| ČSČK | P5 | 149 |
| Dukelská | M6 | 1 027 |
| 22. dubna | M6 | 694 |
| 28. října | M4 | 2 168 |
| Erbenova | P6 | 116 |
| Gagarinova | M5 | 790 |
| Gorkého | P5 | 149 |
| Habánská | P6 | 148 |
| Havlíčkova | P4 | 148 |
| Hradby | P5 | 225 |
| Hliniště | M5 | 418 |
| Hraničářů | M6 | 819 |
| Husova | P4 | 427 |
| Jiráskova | M6 | 580 |
| Kamenný řádek | M5 | 118 |
| Kpt. Jaroše | P6 | 269 |
| Kapucínská | P4 | 215 |
| Komenského | M6 | 272 |
| Koněvova | M6 | 462 |
| Kostelní nám. | P3 | 93 |
| K Vápence | P4 | 1 041 |
| Kozí hrádek | P6 | 411 |
| Lidická | P5 | 167 |
| Lormovo náh | P3 | 62 |
| Majakovského | S5 | 110 |
| Mariánský mlýn | P6 | 201 |
| M. Majerové | P6 | 215 |
| Mlýnská | P5 | 214 |
| Mušlov | P5 | 106 |
| Nádražní | M6 | 1 057 |
| Na Hradbách | P6 | 843 |
| Na Jámě | P5 | 669 |
| Náměstí | P3 | 233 |
| Nerudova | P6 | 109 |
| Nová | P5 | 565 |
| Pálavská alej | P6 | 565 |
| Novokopečná | P6 | 102 |
| Pavlovská | M6 | 853 |
| Piaristů | M6 | 289 |
| Pod Hájkem | P4 | 582 |
| Pod Platanem | M6 | 449 |
| Pod Strání | P5 | 283 |
| Poštovní | P5 | 133 |
| 1.května | M6 | 1 026 |
| Purkyňova | P6 | 126 |
| Republikánské obrany | M6 | 854 |
| Rudolfa Gajdoše | P6 | 381 |
| Růžová | P5 | 222 |
| Sadová | P6 | 191 |
| Sportovní | P6 | 107 |
| St. Živného | P5 | 200 |
| Střelnická | P5 | 67 |
| Svobody | P5 | 195 |
| Školní | P5 | 86 |
| Tyršova | P6 | 28 |
| U Bažantnice | P6 | 694 |
| U Celnice | P6 | 118 |
| U Lomu | P4 | 500 |
| U Staré brány | P6 | 3 |
| Valtická | M6 | 644 |
| Venušina | P5 | 500 |
| Větrná | P5 | 553 |
| Vídeňská | M6 | 1 024 |
| Vinařská | P5 | 204 |
| Vinohrady | P6 | 402 |
| Vrchlického | P4 | 145 |
| Wolkerova | P6 | 160 |
| Zámecká | P4 | 221 |
| Zámek | P6 | 564 |
| Zd. Nejedlého | P6 | 249 |
| Zlámalova | P6 | 147 |
| Žižkova | M6 | 451 |
|  | Celkem | 31 313 |

Podklady pro světelně technický výpočty světelných situací

pro určení příkonu  měněných svítidel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatřídění komunikací pro  vzorové výpočty osvětlenosti komunikací s výměnou svítidel

| Ulice | Třída komunikace | Požadovaná třída osvětlenosti | Počty svítidel | Požadované osvětlení dle EN L (cd/m2 ) | Požadovaná celková rovnoměrnost U0 | Požadovaná podélná rovnoměrnost Ui | Omezující osvětlení TI (%) | Osvětlení okolí SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.dubna | Hlavní ulice | M5 | 52 |  |  |  |  |  |
| Komenského |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezručova | Vedlejší ulice | M6 | 26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | <20 |  |
| Piaristů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pod platanem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E m ( lx ) | E min ( lx ) |  |  |  |
| Žižkova | Vedlejší ulice | P5 | 38 |  |  |  |  |  |
| Pod strání |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hraničářů |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nový text

5.2    Návrh opatření na rekonstrukci VO

V oblasti zapínacích bodů  Z003 - Žižkova,  Z004 – Piarisů  a Z003 - Nová  veřejného osvětlení bude ze stávajícího počtu 130 svítidel demontováno 116 svítidel. Zbylých 14 svítidel bude ponecháno z důvodu uvedených v okrajových podmínkách kap. 5.1. Těchto 14 svítidel není předmětem návrhu rekonstrukce VO v rámci tohoto energetického posudku.

Dle návrhu bude nově instalováno 116 svítidel. Celkové bude použito pět typů svítidel L1 až L6 (bližší informace v kap. 5.4.)

V okolí zapínacího bodu Z003 - Žižkova budou osazeny dva typy svítidel. Okolo bytového do-mu Bezručova budou instalována 40W svítidla typu L3, která nahradí současná svítidla typu “krabice“. Na ulici Žižkova budou současná parková svítidla typu “sadovka“ nahrazena 20W svítidly typu L5 a jedno svítidlo typu “velbloud“ nahradí svítidlo L3 výkonu 40W.

Zapínací bod Z004 - Piaristů napájí velké množství svítidel umístěných v centru města (podrobněji v kap. 5.3). Na ulicích Pod strání, Hraničářů a v parku mezi ulicemi Piaristů a Pod platanem jsou v současné době instalována parková svítidla typu “sadovka“, která bu-dou nahrazena svítidly typu L5 a výkonu 20W. Všechna ostatní svítidla v této oblasti (s vý-jimkou 14 lucernových, která zůstanou ponechána) jsou výložníková a nahradí je 60W svítidly typu L1

V okolí zapínacího bodu Z005 -Nová budou instalovány dva druhy svítidel. Veškerá součas-ná svítidla na ulici Nová budou nahrazena 40W svítidly typu L3. Jako ostatní svítidla tohoto zapínacího bodu, tedy převážně na ulici 22. dubna a částečně na ulici Komenského, budu osazena svítidla 50W typu L2.