Příloha č.4., Technmická specifikace požadovaných prvků VO, ZD -snížení energetické

náročnosti VO Mikulov

Technická specifikace řídícího systému  VO města Mikulov

s monitoringem světelného bodu

Zadavatel provozuje centrální dispečink  města Mikulov prostřednictvím hostingu na serveru  dodavatele aplikace řídícího systému fy DATmoLUX a.s.. Celá aplikace  řídícího systému SW DATMO RVO je být provozována modulově na jedné platformě s provázaností všech modulů v rozsahu  údajů  GIS ( kompletní pasport VO ),ELS ( elektroschemata zapojení celé sítě VO ), ON-LINE, modul pro řízení  a sběr dat o provozu VO včetně modulu SERVIS pro vedení evidence o poruchách na VO a jejich odstraňování to vše nad reálným mapovým podkladem  oblasti provozovaného VO.  Aplikace systému  v podobě  Server – Klient musí umožňuje provoz i na  tabletech mobilního pracoviště  s OS Android.

Vizualizace  přenášených dat

Přenesená data,  z jednotlivých RVO, jsou  shromažďována na dispečinku  VO a jsou dále zpracovávána pomocí software, který je vizualizuje na monitoru operátora dispečinku  nebo mobilního pracoviště.

Požadovaná struktura dat:

1. havarijní

- výpadek hlavního jističe

- výpadek napájecího napětí z rozvodné sítě

- výpadek jednotlivých svítidel

- násilné otevření rozvaděče

2. nežádoucí

- zapnutí stykače By-Pass , pokud  je výbavou

- výpadek proudu v jednotlivých větvích VO

- snížení kvality záložních baterií systému

3. provozní

- stav elektroměru

- stav proudů v jednotlivých větvích VO

- stavy všech stykačů

- stavy fotobuněk systému

Vizualizace  musí být provedena  s topografickým rozmístěním zapínacích bodů  rozváděčů RVO v orientační mapě lokality provozovaného VO. Barva bodu pak charakterizuje jeho provozní stav, v dalších oknech se pak zobrazují stavy jednotlivých prvků rozvaděče
Program řídícího systému musí mít umožněno ovládání těchto základních provozních funkcí:

- hromadné zapnutí a vypnutí  RVO

- zapnutí a vypnutí  jednotlivých RVO

- odečet stavu elektroměrů

- odečet napětí a proudů na jednotlivých větvích RVO

- zjištění stavu záložního zdroje napájecího zdroje

- dálková kontrola řídící jednotky a diagnostika  celého RVO

- provedení dálkové změny základních parametrů řídící jednotky  a rozšiřujících zařízení,

- kontrola napájecího zdroje RVO (  napětí pojistky )

- zapínání a vypínání slavnostního ( případně jiného osvětlení )

Pro sběr dat  a oboustrannou  komunikaci  RVO se světelným  bodem se  požaduje šifrovaná  ( AES 128 bit ) bezdrátová komunikace na volné frekvenci 868 Mhz  v prostředí   automaticky vytvořené „mesh“ sítě. Komunikace  v mesh síti a koncentrátorem dat je na bázi  standardu otevřeného protokolu DPA.  Data zpracovává  koncentrátor dat který je prostřednictvím GPRS modemu  (poskytovatel datových služeb v APN fy  T-mobileCZ ) předává ke zpracování a visualizaci na CD VO města Mikulov.

Komunikace na úroveň  světelného bodu  zahrnuje následující provozní stavy

- Vyp, Zap

- Svítí , nesvítí

- spořící režim zap., spořící režim vyp.

- Počet výpadků  svítidla  za noc

- závada v komunikaci svítidla

- skupinové  i jednotlivé  řízení výkonu svítidel

Systém musí umožňovat okamžitou změnu světelného toku každého jednotlivého svítidla. Každému jednotlivému svítidlu nebo skupině svítidel musí být možné přiřadit stmívací kalendář s individuálním nastavením diagramu stmívání pro každý jednotlivý den v roce.  Systém musí zobrazovat data v reálném čase a na vyžádání operátora musí vyžádaná data zobrazit,

Přicházející alarmy musí být zobrazeny v tabulce, obsluha musí být na ně upozorněna i zvukovým signálem.  Uživatelské rozhraní musí umožňovat generování zájmových oblastí  uživatele v sestavách formátu  xls.

Řídící systém VO Blokové schéma RVO s monitoringem světelného bodu

Stavba:         ZM  Nová                                                                  Veřejné osvětlení města Mikulov

Objekt:       Rozváděč RVO s řídícím systémem dle požadované specifikace

Technicko-obchodní specifikace č.1

Počet kusů:        1 ks

Předmět:        Rozváděč Veřejného Osvětlení

Typové označení :    ..V….RVO 32. 3p

(  V –výrobce  RVO,  XX velikost hlavního jističe, Y počet 3f vývodů/ p –provedení s pilířem )

Rozměry:        Rozměr skříně:   2 125 x  830  x 350 mm

Proudová

soustava :      3/PEN-50Hz  3 x 230V TN-C

Krytí:       Krytí skříně  IP 43,   po otevření min IP20

Provedení,      Skříni  z tvrzeného polyesteru  ve stupni hořlavosti B, s povrchem opatřeným lakováním se zvýšenou

povrchová       stabilizací proti povětrnostním vlivům, skříň má nezávisle uzamykatelnou oddělenou elektroměrovou

úprava :    a  rozvodnou část universální polovložkou FAB

Náplň:       Přívodní pole musí vyhovovat  připojovacím podmínkám distributora el. energie VO s hlavním jističem s přímým nebo nepřímým měřením pro analogové nebo digitální elektroměry  včetně vybavení pojistkovým odpojovačem. Skříň je připravena pro použití všech schválených certifikovaných elektroměrů. Hlavní jistič : 32A

Sloučená ovládací, měřící a řídící část musí být umístěna na jednoduše vyjímatelném rámu, který je z výroby připraven pro montáž všech verzí stavebnicového řídícího systému

( připravené  montážní upevňovací body a připojovací konektory pro minimalizaci dalších nákladů při rozšíření stavebnicového řídícího systému ).Rozvodná část rozváděče je vybavena  vnitřním  zářivkovým osvětlením a servisní zásuvkou .

Počet 3f vývodů:  3  x  16 A , char.C

Svorky do průřezu 25 mm2, , z CU PEN lištou

Výrobní

štítek:        trvanlivý, nezdemontovatelný, obsahující údaje :        název výrobce,rok výroby

( nebo jeho alikvótní náhrada )                                     typ provedení

Doprovodná

dokumentace

v češtině:    Návod na montáž, obsluhu a údržbu, výchozí revize

Stavba:         ZM  ul. Paristů                                                         Veřejné osvětlení města Mikulov

Objekt:       Rozváděč RVO s řídícím systémem dle požadované specifikace

Technicko-obchodní specifikace  č.2

Počet kusů:        1 ks

Předmět:        Rozváděč Veřejného Osvětlení

Typové označení :    ..V….RVO 32. 6p

(  V –výrobce  RVO,  XX velikost hlavního jističe, Y počet 3f vývodů/ p –provedení s pilířem )

Rozměry:        Rozměr skříně:   2 125 x  830  x 350 mm

Proudová

soustava :      3/PEN-50Hz  3 x 230V TN-C

Krytí:       Krytí skříně  IP 43,   po otevření min IP20

Provedení,      Skříni  z tvrzeného polyesteru  ve stupni hořlavosti B, s povrchem opatřeným lakováním se zvýšenou

povrchová       stabilizací proti povětrnostním vlivům, skříň má nezávisle uzamykatelnou oddělenou elektroměrovou

úprava :    a  rozvodnou část universální polovložkou FAB

Náplň:       Přívodní pole musí vyhovovat  připojovacím podmínkám distributora el. energie VO s hlavním jističem s přímým nebo nepřímým měřením pro analogové nebo digitální elektroměry  včetně vybavení pojistkovým odpojovačem. Skříň je připravena pro použití všech schválených certifikovaných elektroměrů. Hlavní jistič : 32A

Sloučená ovládací, měřící a řídící část musí být umístěna na jednoduše vyjímatelném rámu, který je z výroby připraven pro montáž všech verzí stavebnicového řídícího systému

( připravené  montážní upevňovací body a připojovací konektory pro minimalizaci dalších nákladů při rozšíření stavebnicového řídícího systému ).Rozvodná část rozváděče je vybavena  vnitřním  zářivkovým osvětlením a servisní zásuvkou .

Počet 3f vývodů:  3  x  16 A , char.C,, 3 x 16A  char. C - reserva

Svorky do průřezu 25 mm2, , z CU PEN lištou

Výrobní

štítek:        trvanlivý, nezdemontovatelný, obsahující údaje :        název výrobce,rok výroby

( nebo jeho alikvótní náhrada )                                     typ provedení

Doprovodná

dokumentace

v češtině:    Návod na montáž, obsluhu a údržbu, výchozí revize

Stavba:         ZM  Žižkova                                                                 Veřejné osvětlení města Mikulov

Objekt:       Rozváděč RVO s řídícím systémem dle požadované specifikace

Technicko-obchodní specifikace č.3

Počet kusů:        1 ks

Předmět:        Rozváděč Veřejného Osvětlení

Typové označení :    ..V….RVO 20. 3p

(  V –výrobce  RVO,  XX velikost hlavního jističe, Y počet 3f vývodů/ p –provedení s pilířem )

Rozměry:        Rozměr skříně:   2 125 x  830  x 350 mm

Proudová

soustava :      3/PEN-50Hz  3 x 230V TN-C

Krytí:       Krytí skříně  IP 43,   po otevření min IP20

Provedení,      Skříni  z tvrzeného polyesteru  ve stupni hořlavosti B, s povrchem opatřeným lakováním se zvýšenou

povrchová       stabilizací proti povětrnostním vlivům, skříň má nezávisle uzamykatelnou oddělenou elektroměrovou

úprava :    a  rozvodnou část universální polovložkou FAB

Náplň:       Přívodní pole musí vyhovovat  připojovacím podmínkám distributora el. energie VO s hlavním jističem s přímým nebo nepřímým měřením pro analogové nebo digitální elektroměry  včetně vybavení pojistkovým odpojovačem. Skříň je připravena pro použití všech schválených certifikovaných elektroměrů. Hlavní jistič : 20 A

Sloučená ovládací, měřící a řídící část musí být umístěna na jednoduše vyjímatelném rámu, který je z výroby připraven pro montáž všech verzí stavebnicového řídícího systému

( připravené  montážní upevňovací body a připojovací konektory pro minimalizaci dalších nákladů při rozšíření stavebnicového řídícího systému ).Rozvodná část rozváděče je vybavena  vnitřním  zářivkovým osvětlením a servisní zásuvkou .

Počet 3f vývodů:  2 x  16 A , char.C, 1 x 16A char.C - reserva

Svorky do průřezu 25 mm2, , z CU PEN lištou

Výrobní

štítek:        trvanlivý, nezdemontovatelný, obsahující údaje :        název výrobce,rok výroby

( nebo jeho alikvótní náhrada )                                     typ provedení

Doprovodná

dokumentace

v češtině:    Návod na montáž, obsluhu a údržbu, výchozí revize

Stavba:     „ Snížení energetické náročnosti VO Mikulov“

Objekt:                Silniční výložníkové svítidlo veřejného osvětlení

# Technicko-obchodní specifikace č.4

# Svítidlo:                               Dle standardů  Typ A, podle určení v ZD typ  L1 a L2

Světelný zdroj:                    LED s technologií vzdálené bezdrátové komunikace – monitoringem světelného bodu                                              
Teplota chromatičnosti:        4 000K
Příkon:                                  Dle  výpočtu světelných situací ( viz příloha  č.2 ZD )

Nabízená svítidla  20 - .80 W  -  svítidlo musí být součástí ucelené  výkonové řady
Barva:                                   světle šedá
Krytí:                                     IP65

Mech. odolnost                     IK 08
Rozměr:                                by neměl přesáhnout    630 x 280 x 250  mm (d.š.v.)
Váha:                                    do 7,5 kg

Obrázek svítidla:

Ilustrační foto

# Popis svítidla:

# Svítidlo musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení  správce VO

# Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED.

# Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.

# Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí  – 20°C  až + 50°C

# Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní vlhkosti 10 - 90%

# Svítidlo musí být moderního hranatého plochého tvaru. Rozměry svítidla s přírubou by neměly přesáhnout

# 630 x 280 x 250  mm (délka x šířka x výška).

# Hmotnost svítidla nesmí být vyšší než 7,5 kg a plocha odporu větru nesmí přesáhnout 0,075 m² z důvodu hospodárného dimenzování osvětlovacích stožárů.

# Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na  dřík sloupu o průměru do 68 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.
Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 15° ( min po 3 krocích),

# Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 65. Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 08.

- Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED.s náhradní teplotou chromatičnosti  4 000 K . Index podání barev zdrojů LED musí být  CRI >70. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů, modulů. Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou. Výrobce svítidla musí zabezpečit i svítidla i s jinou náhradní teplotou chromatičnosti a to v rozmezí 2700 -6 000 K.

- Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn. že každá individuální LED musí být osazena  optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla. Světelný tok musí být distribuován přímo.

- Světelně-optické vložky svítidel by měly být pro celou řadu shodné s minimálně  s třemi variantami pro jednotlivé výkonové úrovně svítidla k dosažení optimálního rozložení světelného toku i při rozdílných rozměrových parametrech  komunikací ( šířka komunikace , rozteč stožárů a výška zavěšení )

- Provozní účinnost svítidla musí být nejméně 80 %. Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla min. 99 %, tzn. bez podílu horního toku svítidla. Svítidlo musí být vybaveno asymetrickými optikami tak, aby návrh osvětlení respektoval osvětlované prostory a montážní výšky, ze kterých jsou tyto prostory osvětlovány.

- Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že je lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V/ 50-60 Hz, při účiníku >0,95. Elektrická výbava musí být  dostupná bez nutnosti použití nářadí. Elektrickou výbavu musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory. Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou, funkcí CLO (Constant Light Output), s funkcí odloženého zapnutí pro omezení nárazového proudu svítidla při zapnutí. Předřadník svítidla  musí být programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED, musí,   ale současmě  umožňovat také  případnou potřebu autonomního regulace. Musí zabezpečit možnost regulace výkonu vzdáleným bezdrátovým řídícím systémem s možností regulace pomocí protokolu DALI. Modul pro monitoring světelného bodu musí být umístěn  na povrchu svítidla prostřednictvím  konektoru ve standardu NEMA ANSI C136.41-20123. ( NEMA 7Pin socket )

- Svítidlo musí  umožňovat splnění požadavku pro třídu ochrany I.  nebo  II.

- Svítidlo musí umožňovat výměnu elektrické části. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňujícím samovolnému zavření svítidla. Spodní a horní část svítidla musí být uzavíratelné spolehlivým mechanizmem. Svítidlo musí umožňovat  zamezení vniku nepovolaných osob, tzv. antivandal úpravu. Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod.

- Počáteční průměrný měrný světelný  výkon (při provozu „100% intenzita“) musí být minimálně 100 ln/W.

- Mechanické provedení svítidla musí zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20-ti let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností minimálně po dobu 10-ti let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno.

- Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být  více jak 50 000 hodin provozu. Výrobce musí garantovat, že pokles světelného toku zdrojů LED po celou dobu provozu  větší jak 10%. Poskytovaná záruka výrobcem na celé  svítidlo  musí být minimálně 5 let.

- Svítidlo musí být dodáno v požadovaném barevném provedení (světle šedá) se strukturovaným povrchem a odolností určené pro dané prostředí, další základní barvy bez příplatku za provedení , černá, bílá modrá.

- Uchazeč v nabídce doloží prohlášení o shodě, které bude obsahovat  čís. protokolu  certifikované zkušebny  která tyto vlastnosti ověřila, včetně certifikátu ENEC.

Stavba:     „ Snížení energetické náročnosti VO Mikulov“

Objekt:                Silniční výložníkové svítidlo veřejného osvětlení

# Technicko-obchodní specifikace č.5

# Svítidlo:                               Dle standardů  Typ A, podle určení v ZD typ  L3 a L4

Světelný zdroj:                    LED s technologií vzdálené bezdrátové komunikace – monitoringem světelného bodu                                              
Teplota chromatičnosti:        3 000K
Příkon:                                  Dle  výpočtu světelných situací ( viz příloha  č.2 ZD )

Nabízená svítidla  20 - .80 W  -  svítidlo musí být součástí ucelené  výkonové řady
Barva:                                   světle šedá
Krytí:                                     IP65

Mech. odolnost                     IK 08
Rozměr:                                by neměl přesáhnout    630 x 280 x 250  mm (d.š.v.)
Váha:                                    do 7,5 kg

Obrázek svítidla:

Ilustrační foto

# Popis svítidla:

# Svítidlo musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení  správce VO

# Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED.

# Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.

# Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí  – 20°C  až + 50°C

# Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní vlhkosti 10 - 90%

# Svítidlo musí být moderního hranatého plochého tvaru. Rozměry svítidla s přírubou by neměly přesáhnout

# 630 x 280 x 250  mm (délka x šířka x výška).

# Hmotnost svítidla nesmí být vyšší než 7,5 kg a plocha odporu větru nesmí přesáhnout 0,075 m² z důvodu hospodárného dimenzování osvětlovacích stožárů.

# Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na  dřík sloupu o průměru do 68 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.
Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 15° ( min po 3 krocích),

# Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 65. Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 08.

- Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED.s náhradní teplotou chromatičnosti  4 000 K . Index podání barev zdrojů LED musí být  CRI >70. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů, modulů. Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou. Výrobce svítidla musí zabezpečit i svítidla i s jinou náhradní teplotou chromatičnosti a to v rozmezí 2700 -6 000 K.

- Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn. že každá individuální LED musí být osazena  optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla. Světelný tok musí být distribuován přímo.

- Světelně-optické vložky svítidel by měly být pro celou řadu shodné s minimálně  s třemi variantami pro jednotlivé výkonové úrovně svítidla k dosažení optimálního rozložení světelného toku i při rozdílných rozměrových parametrech  komunikací ( šířka komunikace , rozteč stožárů a výška zavěšení )

- Provozní účinnost svítidla musí být nejméně 80 %. Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla min. 99 %, tzn. bez podílu horního toku svítidla. Svítidlo musí být vybaveno asymetrickými optikami tak, aby návrh osvětlení respektoval osvětlované prostory a montážní výšky, ze kterých jsou tyto prostory osvětlovány.

- Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že je lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V/ 50-60 Hz, při účiníku >0,95. Elektrická výbava musí být  dostupná bez nutnosti použití nářadí. Elektrickou výbavu musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory. Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou, funkcí CLO (Constant Light Output), s funkcí odloženého zapnutí pro omezení nárazového proudu svítidla při zapnutí. Předřadník svítidla  musí být programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED, musí,   ale současmě  umožňovat také  případnou potřebu autonomního regulace. Musí zabezpečit možnost regulace výkonu vzdáleným bezdrátovým řídícím systémem s možností regulace pomocí protokolu DALI. Modul pro monitoring světelného bodu musí být umístěn  na povrchu svítidla prostřednictvím  konektoru ve standardu NEMA ANSI C136.41-20123. ( NEMA 7Pin socket )

- Svítidlo musí  umožňovat splnění požadavku pro třídu ochrany I.  nebo  II.

- Svítidlo musí umožňovat výměnu elektrické části. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňujícím samovolnému zavření svítidla. Spodní a horní část svítidla musí být uzavíratelné spolehlivým mechanizmem. Svítidlo musí umožňovat  zamezení vniku nepovolaných osob, tzv. antivandal úpravu. Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod.

- Počáteční průměrný měrný světelný  výkon (při provozu „100% intenzita“) musí být minimálně 100 ln/W.

- Mechanické provedení svítidla musí zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20-ti let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností minimálně po dobu 10-ti let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno.

- Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být  více jak 50 000 hodin provozu. Výrobce musí garantovat, že pokles světelného toku zdrojů LED po celou dobu provozu  větší jak 10%. Poskytovaná záruka výrobcem na celé  svítidlo  musí být minimálně 5 let.

- Svítidlo musí být dodáno v požadovaném barevném provedení (světle šedá) se strukturovaným povrchem a odolností určené pro dané prostředí, další základní barvy bez příplatku za provedení , černá, bílá modrá.

- Uchazeč v nabídce doloží prohlášení o shodě, které bude obsahovat  čís. protokolu  certifikované zkušebny  která tyto vlastnosti ověřila, včetně certifikátu ENEC.

Stavba:  Veřejné osvětlení města Mikulov, „ Snížení energetické náročnosti VO Mikulov“

Objekt:       Stožárové  výzbroje - svorkovnice

Technicko-obchodní specifikace  č.6

Všeobecné požadavky na stožárové výzbroje:

Stožárové výzbroje použité  pro výbavu  stožárů   u kterých bude provedena výměna svítidel s technologí LED. Dle těchto standardů musí vyhovovat následujícím požadavkům na jejich kvalitu a celkové vybavení:  Typová řada této výzbroje  z hlediska jištění musí vyhovět pro použití více svítidel na jednom  světelném místě, případně dalšího zařízení na SM nebo případného rozbočení kabelové sítě VO

Technické a kvalitativní požadavky na stožárovou výzbroje:

- nosný  skelet rozvodnice musí být vyroben z nárazuodolné  umělé hmoty ( např. polybutylentereftalát, nebo polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny v místě základny konektorů  - materiál s vysokou pevností )

- vrchní průhledný kryt  výzbroje musí být průhledný ( např. z čirého polykarbonátu )

- všechny otvory pro vstup i výstup kabelů  musí být vybaveny  těsnými plastovými průchodkami

- rozvodnice je vhodná pouze pro vestavbu do osvětlovací sloupů

- stožárová výzbroj musí   rozměrově vyhovět pro montáž do stožáru s rozměrem vstupu  min. 95 x 400 mm

- krytí stožárové výzbroje nin. IP 4x  nejlépe když vyhoví krytí IP 54

- ochranná třída II.

- šroubové svorky (posuvné) pro napětí do 500 V

- izolační napětí  6 kV

- jmenovitý proud do 80A

- jištění dle potřeby poj.  typ D01 v hodnotách 6, 10 a 16A

- Stožárová výzbroj musí splňovat požadavky SEP jeho Směrnice 2006/95 / ES ,ČSN EN 61439-1: 2011 a

ČSN EN 61439-2: 2011

Stožárová výzbroj

1 až 3 svodové kabely - max.  průřez  4 mm2

Pojistková  vložka

Stožárová výzbroj: - pro max. 2 připojovací kabely kabely s průřezem 4x10 mm2 až  4x35 mm2

- pro max. 3 připojovací kabely kabely s průřezem 4x10 mm2 až  4x16 mm2