## Rekapitulace
MIKULOV
ROZPOČET
Katalog
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
Bazénová technologie, filtrace a úprava vody, atrakce
1. | Víceúčelový bazén - recirkulační okruh A | 0 | 0
S=640,0m2; V=800,0m3; T= do28°C; Q=400,0m3/h; T=2,0 hod.; 32m3/h/m2
2. | Výcvikový + Dojezdový bazén - recirkulační okruh B | 0 | 0
S=200m2; V=280,0m3; T= do28°C; Q=130,0m3/h; T=2,1 hod.; 32m3/h/m2
3. | Dětský bazén- recirkulační okruh C | 0 | 0
S=91,0m2; V=19,2m3; T= do28°C; Q=46,0m3/h; T=0,25 hod.; 32m3/h/m2
4. | Potrubní rozvody | 0 | 0
6. | Chlorovna | 0 | 0
|  | 0 | 0
Cena celkem za technologii bez DPH |  | 0
Ve Zlíně 21.11.2018
Vypracoval: Petr Klinkovský
|  |  |  | #REF! | #REF! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | vč. filtru a tlumiče |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## A-Víceúčelový bazén
MIKULOV
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=640,0m2; V=800,0m3; T= do28°C; Q=400,0m3/h; T=2,0 hod.; 32m3/h/m2
1.1 | A.1a-d | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 4 |  | 0
pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140
filtrační výkon 100,0 m3/h (celkem 400,0m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D140 | ks | 4 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 15600 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.2 | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 225 m3/h; H=18,7m; 15,0W
- příkon 15,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN125
- IE 3
1.3. | A.2p | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 150 m3/h; H=7m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE 3
1.4. | A.3 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Automatická dávkovací stanice :
1.6. | A.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.7. | A.4 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.8. | A.8b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.9. | A.8a | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.10. | A.9 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN65 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.11. | A.10 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže DN65
1.12. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D315, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
|  | - monitor |  |  | 0
1.13. | A.24 | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.14. | A.25 | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
ATRAKCE
1.15. | A.12 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 40 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.18. | A.13 | Horizontální oběhové čerpadlo provodní stěnu; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.19. | A.14 | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní číši; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 160 m3/h; H=7m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE 3
1.20. | A.15a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro chrlič; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5kW |  |  | 0
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.21. | A.17 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 40 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.22. | A.16 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masáž nohou; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 90 m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.23. | A.20a,b | Dmychadlo pololelátka - výkon 240 m3/h, tlak 12 kPa; 3,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.24. | A.21a,b | Dmychadlo lelátka - výkon 360 m3/h, tlak 12 kPa; 4,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.25. | A.22a,b | Dmychadlo perličky - výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.26. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu
1.27. |  | Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 4 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 2 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 1 |  | 0
|  | - algicid 25l | ks | 1 |  | 0
1.28. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.29. |  | Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie | m2 | 125 |  | 0
vč. obložení sloupu v AN
1.30. |  | Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla | ks | 80 |  | 0
1.31. |  | Ruční měřič pH a Redoxu | ks | 1 |  | 0
1.32. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 1 |  | 0
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
1.33. | A.26 | Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem, provedení nerez, | ks | 1 |  | 0
|  | Q=18 m3/h, 2 kW, H=10m |  |  |  | 0
1.34. | A.30 | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
1.35. | A.31 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0

## B-Dojezdový bazén
MIKULOV
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | VÝCVIKOVÝ + DOJEZDOVÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE B
S=200m2; V=280,0m3; T= do28°C; Q=130,0m3/h; T=2,1 hod.; 32m3/h/m2
2.1 | B.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110
filtrační výkon 65,0 m3/h (celkem 130,0m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D110 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
2.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 7500 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
2.2 | B.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 70 m3/h; H=19m; 5,5 kW
- příkon 5,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN150 / DN80
- IE 3
2.3. | B.2p | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 100m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
2.4. | B.3 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Automatická dávkovací stanice :
2.6. | B.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.7. | B.4 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
2.8. | B.8b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.9. | B.8a | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.10. | B.9 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.11. | B.10 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže DN50
2.12. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D160, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.13. | B.24 | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
2.14. | B.25 | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
ATRAKCE
2.23. | B.12 | Oběhové čerpadlo pro tobogán vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 120 m3/h; H=15m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125/DN100
- IE 3
2.24. | B.13 | Oběhové čerpadlo pro skluzavku vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 75 m3/h; H=12m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100/DN80
- IE 3
2.25. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu
Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 2 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 1 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 1 |  | 0
2.26. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
2.27. |  | Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie | m2 | 55 |  | 0
vč. obložení sloupu v AN
2.28. |  | Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla | ks | 24 |  | 0
2.29. | B.30 | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
2.30. | B.31 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh B | [5 empty] | 0
0
0

## C-Dětský bazén
MIKULOV
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | DĚTSKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE C
S=91,0m2; V=19,2m3; T= do28°C; Q=46,0m3/h; T=0,25 hod.; 32m3/h/m2
3.1. | C.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75
filtrační výkon 23,0 m3/h (celkem Q= 46m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
3.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2400 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
0
3.3. | C.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 27 m3/h; H=20m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN50
- IE 3
3.4. | C.2p | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 35m3/h; H=7m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- sání D90
- výtlak D90
- 400V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.5. | C.3 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  | 0
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Automatická dávkovací stanice :
3.6. | C.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
3.7. | C.4 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
3.8. | C.8b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
3.9. | C.8a | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
3.10. | C.9 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
3.11. | C.10 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže DN40
3.12. | C.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
3.13. | C.24 | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
3.14. | C.25 | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
ATRAKCE
3.15. | C.13 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
|  | filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní zvon |  |  |  | 0
Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW
- sání D50
- výtlak D50
- 230V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.16. | C.14 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní ježek
Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW
- sání D50
- výtlak D50
- 230V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.17. | C.12 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
filtrem vlasů a hrubých nečistot. - zvířátko
Q = 5 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW
- sání D50
- výtlak D50
- 230V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.18. | C.15 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným | ks | 1 |  | 0
filtrem vlasů a hrubých nečistot. - skluzavka
Q = 5 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW
- sání D50
- výtlak D50
- 230V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.19. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu
3.20. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
3.21. |  | Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie | m2 | 30 |  | 0
vč. obložení sloupu v AN
3.22. |  | Silent-bloky pod čerpadla | ks | 20 |  | 0
0
3.23. | C.7b | Tepelné čerpadlo | ks | 1 |  | 0
tepelný výkon 13,5 kW
tepelný výměník - titan
max. příko 3,0 kW
3.24. | C.7a | Oběhové čerpadlo pro tepelné čerpadlo | ks | 1 |  | 0
filtrem vlasů a hrubých nečistot.
Q = 15 m3/h, H=8 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW
- sání D50
- výtlak D50
- 230V
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
3.25. | C.30 | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
3.26. | C.31 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh C | [5 empty] | 0
0
0

## Potrubní rozvody
MIKULOV
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | POTRUBNÍ ROZVODY
4.1. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | 0
|  | D40 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 125 |  | 0
|  | D50 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 565 |  | 0
|  | D63 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 325 |  | 0
|  | D75 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 300 |  | 0
|  | D90 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 715 |  | 0
|  | D110 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 350 |  | 0
|  | D125 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 155 |  | 0
|  | D140 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 60 |  | 0
|  | D160 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 175 |  | 0
|  | D200 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 65 |  | 0
|  | D225 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 120 |  | 0
|  | D250 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 80 |  | 0
|  | D315 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 295 |  | 0
|  | D63 - průhledítko | m | 7 |  | 0
4.2. |  | Potrubí PPR vč. uchycovacího materiálu
|  | D50- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5 |  | 0
|  | D63- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5 |  | 0
|  | D75- 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5 |  | 0
4.3. |  | Kolena PVC-U; PPR
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 70 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 200 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 75 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 55 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 145 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 105 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 45 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 32 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 60 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 18 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 18 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 8 |  | 0
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 28 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D40 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D50 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 90° PPR -- D63 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 26 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 6 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 6 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 22 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 25 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 2 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 2 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 7 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 1 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 3 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 4 |  | 0
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 7 |  | 0
4.4. |  | T-kusy PVC-U; PPR |  |  |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 5 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 5 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 10 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 14 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 9 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 11 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 9 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 5 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 13 |  | 0
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 11 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D50 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D63 | ks | 2 |  | 0
|  | T-kus PPR -- D75 | ks | 2 |  | 0
4.5. |  | Uzavírací ventily PVC-U |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 9 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D50 | ks | 21 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D63 | ks | 16 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D75 | ks | 6 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D90 | ks | 3 |  | 0
4.6. |  | Uzavírací ventily PPR |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D50 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D63 | ks | 3 |  | 0
|  | Uzavírací ventil D75 | ks | 9 |  | 0
4.7. |  | Uzavírací klapky PVC-U |  |  |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D90 | ks | 8 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D110 | ks | 6 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D125 | ks | 11 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D140 | ks | 4 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D160 | ks | 18 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D200 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D225 | ks | 6 |  | 0
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D250 | ks | 2 |  | 0
4.8. |  | Zpětné ventily PVC-U |  |  |  | 0
|  | Zpětný ventil D63 | ks | 6 |  | 0
|  | Zpětný ventil D75 | ks | 6 |  | 0
|  | Zpětný ventil D90 | ks | 5 |  | 0
4.9. |  | Zpětné klapky PVC-U |  |  |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D110 | ks | 1 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D125 | ks | 2 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D140 | ks | 3 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D160 | ks | 3 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D225 | ks | 3 |  | 0
|  | Zpětná protipřírubová klapka D250 | ks | 2 |  | 0
4.10. |  | Příruby/hrdla/těsnění/šrouby PVC-U
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 6 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 1 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 22 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 11 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 10 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 14 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 1 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 7 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 22 |  | 0
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 15 |  | 0
4.11. |  | Spojky PVC-U
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 80 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. | ks | 50 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. | ks | 50 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 100 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 40 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 50 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 25 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 5 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 20 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 5 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 10 |  | 0
4.12. |  | Přírubové hrdlo zbroušené PVC-U (do AN na folii) |  |  |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 1 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 1 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 1 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 1 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 3 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 2 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 3 |  | 0
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 3 |  | 0
0
4.13. |  | Redukce PVC-U |  |  |  | 0
|  | redukce PVC-U -- D50-D315 | kpl | 1 |  | 0
4.14. |  | Ostatní instalační materiál
|  | šroubení, navrtávací pasy, Niply, atd.. | kpl | 1 |  | 0
4.15. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 300 |  | 0
4.16. |  | Čistič na PVC-U | l | 100 |  | 0
0
4.17. |  | Potrubní rozvody pro porpojení brodítek | kpl | 1 |  | 0
5x nerezové brodítko
- 20m potrubí PPR 1"
- 20m potrubí PVC-U 90mm
- 8x uzavírací ventil PPR - 1"
- kolena, příruby, niply PVC-U a PPR
4.18. |  | Montáž | kpl | 1
0
4.19. |  | Demontáž stávající technologie vč. její likvidace | kpl | 1 |  | 0
- pískové filtry vč. písku
- potrubní rozvody
- čerpadla a zařízení
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## Chlorovna
MIKULOV
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | CHLOROVNA
V chlorovně bude umístěno celkem 9 láhví s Cl2 o obsahu 65kg - 6ks provozních a 3ks záložních láhví.
6ks prov. láhví bude rozděleno do dvou baterií rozdělených vakuovým přepínačem . Prov. láhve budou osazeny vakuovým chlorátorem.
Chlorovna (celková spotřeba chloru do 2000 g/h)
5.1. |  | chlorátor C 2213 | ks | 6 |  | 0
5.2. |  | vakuový přepínač nádob Jesco CVS | ks | 1 |  | 0
5.3. |  | bezpečnostní uzavírací ventil | ks | 1 |  | 0
5.4. |  | pojistný/odpouštěcí/ ventil | ks | 2 |  | 0
5.5. |  | patrona s aktivním uhlím | ks | 2 |  | 0
5.6. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.7. |  | držák chlorátoru na štěnu | ks | 6 |  | 0
5.8. |  | držák kloboučku tlakové láhve | ks | 6 |  | 0
5.9. |  | PVC hadičkové připojení d16-8/12mm pro sběrné potrubí | ks | 10 |  | 0
5.10. |  | rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 | m | 20 |  | 0
5.11. |  | hlásič úniku chloru – jeden senzor | ks | 1 |  | 0
(včetně sirény a zábleskového světla)
Fitrační okruh A
5.12. |  | Injektor, typ B | ks | 1 |  | 0
5.13. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.14. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.15. |  | Rotametr 100 – 2000 g/h | ks | 1 |  | 0
5.16. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.17. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.18. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
Filtrační okruh B
5.19. |  | Injektor, typ B | ks | 1 |  | 0
5.20. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.21. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.22. |  | Rotametr 50 – 100 g/h | ks | 1 |  | 0
5.23. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.24. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.25. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
Filtrační okruh C
5.26. |  | Injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
5.27. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.28. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.29. |  | Rotametr 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
5.30. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.31. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.32. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
5.33. |  | Celková montáž, tlak. zkouška systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, Revize, MPŘ, doprava | kpl | 1 |  |  | 0
5.34. |  | Kotvící materiál: chlorovna a rozvody | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za chlorovnu
0
0